# Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

##### Иркутская   область

# Муниципальное образование «Тайшетский  район»

# Бирюсинское муниципальное образование

# «Бирюсинское городское поселение»

# Администрация Бирюсинского городского поселения

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_17_» мая 2018г.                                                                                   № 209

Об итогах работы объектов жилищно-коммунального

хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний

отопительный период 2017-2018 гг.

Заслушав информацию «Об итогах работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний отопительный период 2016-2017 годов», руководствуясь ст. 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г.№ 131 –ФЗ, ст, ст 6,33,45  Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Положением «Об организации и деятельности администрации Бирюсинского городского поселения, утвержденного решением Думы № 163 от 26.07.2007г. (с изменениями от 28.05.2009 г. № 159), администрация Бирюсинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию «Об итогах работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов» (информация прилагается).

2. Помощнику главы Бирюсинского городского поселения (Т.Н. Наумова) опубликовать настоящее постановление в газете «Бирюсинский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Бирюсинского городского поселения.

Глава администрации

Бирюсинского городского поселения                                А.В. Ковпинец

ИНФОРМАЦИЯ

«Об итогах работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2017 – 2018 гг.»

17.05.2018г.

В соответствии с представленными планами мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов предприятиями ЖКХ г. Бирюсинска проведена работа по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях. Отопительный сезон на территории г. Бирюсинска в соответствии с распоряжением администрации Бирюсинского городского поселения № 37 от 08.09.2017 г. начат с 18.09.2017 г.

В соответствии с условиями Концессионного Соглашения от 31.08.2017г. ООО «ТрансТехРесурс» обеспечивало за счет собственных средств подготовку объектов к работе, осуществляло ремонты, замену и реконструкцию тепловых, водопроводных, канализационных сетей и оборудования в пределах утвержденных долгосрочных тарифов на коммунальные услуги.

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору проведена проверка готовности Бирюсинского городского поселения к отопительному сезону 2017 – 2018 годов. Паспорт готовности к отопительному сезону получен 13.10.2017 года.

Котельная ТУСМ - готовность котельной к началу отопительного сезона 2017 – 2018 годов составляла  100 %. Проведены ремонт и профилактика котельного оборудования. Проведены работы по ревизии дымососов. Выполнены работы  по ревизии и ремонту запорной арматуры котельной, тепловых и водопроводных сетей. Выполнена замена силового щита котельной. Установлен дополнительный сетевой насос в системе отопления котельной. Сбоев в работе оборудования в период прохождения отопительного сезона не было. Нормативный запас топлива для всех котельных, обслуживаемых ООО «ТрансТехРесурс» был создан на котельной № 1. Запас топлива на котельной ТУСМ в течение отопительного сезона поддерживался на 7 – 10 суток работы.

Котельная № 1 - Выполнены работы по ремонту котельного оборудования. Проведена экспертиза и обследование паровых котлов № 2 и № 3. Получено Разрешение на эксплуатацию котлов сроком на четыре года и зарегистрировано в реестре Ростехнадзора. Проведены работы по ремонту и профилактики оборудования РОУ (редукционное охлаждающее устройство). Котельная запущена в работу на зимний период 24 октября 2017 г. в плановом порядке.   Сбоев в работе оборудования в период прохождения отопительного сезона не было. В течение отопительного сезона поддерживался нормативный запас топлива. Котельная выведена из работы 13 04.2018г.

Новая водогрейная котельная с тремя котлами КЕВ 10-14 СО –. Котельная работала в режиме испытания и «наладки» оборудования до 24 октября 2017г. В период плановой остановки котельной с 24.10.2017г. по 31.04.2018г. выполнялись работы по дальнейшей наладке и совершенствованию оборудования.

На стабильную работу оборудования новой котельной негативно влияет ненадлежащее качество поставляемой электроэнергии. При пропадании ВЛ-110 кВ (Братск) и включении ВЛ-110 кВ (Красноярск) происходит «падение» напряжения. Во время переключений ВЛ-110 кВ и «толчков» электроэнергии, электрооборудование новой котельной выходит из строя. При работе от ВЛ-110 кВ (Красноярск) с ПС «Бирюса» приходит заниженное напряжение. В результате происходят перекосы напряжения на фазах и аварийные остановки оборудования котельной. При отключении глубинного насоса на водозаборной скважине насос перезапускался 17 раз в течение 10 часов. Также в результате неоднократных перезапусков дымосос на котле № 3 был выведен из работы по причине выгорания контактов  на пускателе и котел № 3 был аварийно остановлен. Таким образом, из-за некачественной электрической энергии обслуживающее предприятие несет значительные убытки на восстановление пришедшего в негодность оборудования.

Администрация Бирюсинского городского поселения и предприятие ООО «ТрансТехРесурс»уже в 2016 и 2017 годах неоднократно обращалось в энергосбытовую компанию по вопросу поставки электрической энергии ненадлежащего качества, но до настоящего времени качество электрической энергии остаются прежним, оборудование по прежнему выходит из строя из-за перекоса фаз. Это уже произошло в 2018 году после запуска новой котельной в работу.

Котельная больничного комплекса - готовность котельной к началу отопительного сезона 2017 – 2018 годов составляла 100 %.  При подготовке к отопительному сезону приобретен и смонтирован новый водогрейный котел КВр – 0,7, который обеспечивает резерв при работе котельной в зимний период. Выполнены работы по ревизии запорно-регулирующей арматуры. Проведен косметический ремонт здания котельной: оштукатурены и побелены фасад здания, внутренние стены, установлены два оконных блока (ПХВ-профили со стеклопакетами). Выполнены профилактические работы на котельном оборудовании. Сбоев в работе оборудования в период прохождения отопительного сезона не было. Запас топлива на котельной поддерживается на 7 – 10 суток работы.

Котельная школы № 10 Выполнены работы по профилактике оборудования котельной, ревизии запорной арматуры и текущему ремонту помещения. Сбоев в работе оборудования в период прохождения отопительного сезона не было. Запас топлива на котельной поддерживается на 7 – 10 суток работы.

Котельная школы № 16 – готовность котельной на начало отопительного сезона составляла 100%. Выполнены работы по профилактике оборудования котельной, по ревизии и ремонту запорной арматуры. Выполнен капитальный ремонт кровли здания котельной. Сбоев в работе оборудования в период прохождения отопительного сезона не было. Запас топлива на котельной поддерживается на 7 – 10 суток работы.

Котельная станции Тагул – готовность котельной на начало отопительного сезона составляла 100 %.  Выполнены работы по профилактике оборудования котельной, ревизии запорной арматуры и текущему ремонту помещения. Выполнена ревизия сетевых и подпиточных насосов, выполнены работы по устройству выгребной ямы и трубопроводов канализации, необходимых для нормальной работы технологического оборудования котельной. В период прохождения отопительного сезона не однократно происходили аварийные остановки котельной из-за отключения электроэнергии. ВЛ – 10 кВ имеет большую протяженность, от нее запитаны все ближайшие сельские населенные пункты. Опоры ВЛ-10 кВ и также опоры и провода ВЛ-0,4 кв. в Тагуле и других населенных пунктах, запитанных от данной ВЛ находятся в ветхом состоянии и регулярно выходят из строя.  Аварийные отключения происходят по причине пожаров, завалов деревьев, неисправности трансформаторных подстанций или авариях на ВЛ-0,4 кВ в деревнях. В ветреную погоду отключения стали регулярными. В связи с тем, что станция Тагул находится в начале ВЛ-10 кВ по любой из причин отключается ВЛ-10 кВ и останавливается котельная на станции Тагул. При аварийных отключениях котельной выходит из строя котельное оборудование, от прекращения подачи тепла и воды в сеть водоснабжения страдает население города. Кроме этого часто происходят плановые отключения ВЛ для выполнения плановых ремонтных работ. В целях обеспечения надежного теплоснабжения и водоснабжения населения, проживающего на станции Тагул г. Бирюсинска из аварийно-технического запаса Иркутской области выделена  дизельная электростанция мощностью 60 кВт, которая в настоящее время используется в качестве резервного источника электроэнергии, для электроснабжения котельной станции Тагул.

С момента получения ДЭС – 60 кВт использовалась 5 раз.

На 2018 год запланировано реконструкция котельной станции Тагул. Будет установлено оборудование автоматической модульной котельной.

Реконструкция котельной позволит:

- снизить затраты на выработку тепловой энергии;

- улучшить качество услуги и повысить надежность теплоснабжения

потребителей, позволит осуществить развитие сети теплоснабжения по улицам Академика Павлова, Марата;

- уменьшить выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду;

- сократить потери в тепловых сетях.

В настоящее время проводится процедура заключения муниципального контракта на поставку оборудования модульной котельной.

Тепловые, водопроводные и канализационные сети При подготовке к отопительному сезону 2017 – 2018 годов заменено 2520 метров трубопроводов теплоснабжения и водоснабжения, а также проложено 400 метров канализации. При замене теплотрасс применялись современные и высококачественные материалы – стальные цельнотянутые трубы в изоляции ППУ. Для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения применялись полиэтиленовые и полипропиленовые трубопроводы, имеющие большой срок эксплуатации.

# Основная часть вышеперечисленных работ выполнена в рамках Концессионного Соглашения администрации Бирюсинского городского поселения с ООО «ТрансТехРесурс». За 2017 год предприятием выполнены мероприятия, определенные условиями Концессионного Соглашения на сумму 8 316 345,18 рублей.

# Серьезных сбоев в работе систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, влияющих на предоставление коммунальных услуг и снижение их качества в период прохождения отопительного сезона 2017 – 2018 годов не было. Температура теплоносителя и давление в системах поддерживается в пределах нормы.

# Жилищный фонд

Отделом ЖКХ администрации Бирюсинского городского поселения отслеживается работа управляющих компаний по подготовке жилых домов к отопительному сезону. Проведя анализ выполненных работ необходимо отметить, что, как и в предыдущие годы выполняются работы по текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей, замена только аварийных участков трубопроводов. Работ по замене внутридомовых тепловых, водопроводных, канализационных сетей по какому-либо дому в целом не проводилось, в связи с отсутствием средств на приобретение материалов. Поэтому в ходе отопительного сезона трубопроводы систем отопления, водоснабжения (подвальная разводка - «крыловые», стояки) часто выходят из строя, при этом происходит сброс теплоносителя, затопление подвалов, снижение температуры в квартирах. Необходимо отметить, что в текущем отопительном сезоне серьезных сбоев в работе внутридомовых систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обслуживаемых ООО «Трио» и ООО «Уютный дом» не было. Но имелись проблемы по отоплению отдельных квартир по Горького 15 и м-н Новый 2 (ООО «Трио») и Советская 38 (ООО «Уютный дом»).

Также необходимо отметить, что в обслуживании жилищного фонда Бирюсинского городского поселения управляющими компаниями ООО «ТРИО» и ООО «Уютный дом» длительное время не предпринимается никаких мер по улучшению качества обслуживания, приведению в надлежащее состояние общего имущества обслуживаемых многоквартирных домов. Не решаются вопросы благоустройства и надлежащего содержания прилегающих к домам территорий. Поэтому к управляющим компаниям как со стороны администрации города, так и со стороны Службы государственного жилищного надзора Иркутской области накопилось много претензий и вопросов. Считаю, что для улучшения работы управляющих компаний необходима конкуренция в сфере обслуживания жилищного фонда.

В связи установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше + 8 °С, распоряжением администрации Бирюсинского городского поселения от 07.05.2018 г.  № 17 отопительный сезон 2017 – 2018 годов закрыт с 15.05.2018 года

Заместитель главы администрации

Бирюсинского городского поселения                                      С.Н. Сапожников